Manuál pre používateľov

# GSM ovládač    iGO3000

Tento dokument je určený pre používateľov GSM ovládača iGO3000, montážne spoločnosti a servisných technikov

Dôležité symboly, používané ďalej v texte

Symbol varuje pred nebezpečenstvom poškodenia systému alebo úrazu

!  Symbol upozorňuje na dôležitú poznámku

Prosím prečítajte si pozorne tieto bezpečnostné inštrukcie kvôli prevencii pred úrazom a na ochranu pred poškodením vášho majetku

# Za prevádzky zariadenia sa nesmú vykonávať akékoľvek zásahy najmä:

# odobratie krytu zariadenia

# odpájanie a pripájanie ďalších elektrických zariadení

# výmena poistiek

# oprava poškodených krytov a izolácií káblov

# Údržbu alebo opravu ovládača a pripojených elektrických zariadení smie vykonávať iba osoba s odbornou spôsobilosťou podľa §21-§24 vyhl. 718/2002 Z.z preukázateľne zaškolená výrobcom

# Pred odobratím krytu alebo akéhokoľvek elektrického zariadenia pripojeného k ovládaču je nutné odpojiť sieťový prívod vytiahnutím zo zásuvky 230V

# Prívod napájania je možné zasunúť do siete iba po správnom zapojení a kontrole zapojenia pripojených elektrických zariadení a opätovnom umiestnení krytu na pôvodné miesta

# V prípade zistenia závady el. zariadenia alebo poškodenia inštalácie je nutné:

# nedotýkať sa zariadenia, káblov a pripojených elektrických zariadení

# ihneď odpojiť iGO3000 od napätia vytiahnutím prívodného kábla zo siete

# privolať oprávneného servisného technika, ktorý závadu odstráni

- vykonávať zásahy do zariadenia a jeho inštalácie, ak je sieťový prívod, resp. akékoľvek elektrické zariadenie spojené s iGO3000 pod napätím

- dotýkať sa poškodených elektrických zariadení a inštalácie, najmä porušených izolácií káblov a pod.

- prevádzkovať odkrytované zariadenie

- prevádzkovať zariadenie s poruchou na zariadení alebo na inštalácii

- opravovať zariadenie osobami, ktoré nie sú k tomu oprávnené výrobcom

GSM ovládač iGO3000	4

Parametre a funkcionality	        iGO3000	6

Indikačné prvky	        iGO3000	6

Príprava ovládača iGO3000 k činnosti	7

Aplikácia pre nastavenie ovládača	8

Inštalácia aplikácie	8

Spustenie aplikácie	9

Zobrazenie stavu vstupov T1, T2, DI1 - DI4	10

Ovládanie výstupov OUT1, OUT2	10

Nastavenie parametrov ovládača	11

Pomenovanie vstupov a výstupov	11

Nastavenie vykonávania automatických akcií ovládačom	12

Nastavenie telefónnych čísel	15

Nastavenie automatického upozorňovania – poplachu cez SMS	16

Archív prijatých a odoslaných správ	18

Archív priebehov teplôt a stavov vstupov/výstupov	19

Ovládanie cez SMS z povolených tel. čísel	21

Ovládanie cez SMS z ľubovoľného tel.čísla	24

Technické parametre a konfigurácie iGO3000	25

GSM ovládač umožňuje diaľkové monitorovanie a ovládanie stavu zariadení cez SMS alebo prezvonením z mobilného telefónu alebo smartfónu.

iGO3000 umožňuje tiež vykonávanie automatických činností – akcií ako napr.:

- funkciu až dvoch nezávislých termostatov s následným spínaním vykurovania

- dopĺňanie vody v nádržiach

- Otváranie dverí, brány - prístupový systém do domu, firmy, garáže ...

iGO3000 taktiež automaticky môže vyslať SMS s poplachovým upozornením, že nastal stav, ktorý chcete sledovať napr.:

- Na teplomerových vstupoch T1 alebo T2 bola dosiahnutá nízka alebo vysoká teplota

- Niektorý zo sledovaných dvojhodnotových vstupov DI1 – DI4 dosiahol nastavenú hodnotu (otvorili sa dvere,  PIR zaregistroval pohyb, hladina vody dosiahla nastavenú úroveň ...)

Uchováva archív prijatých a odoslaných správ, grafy priebehov teplôt, stavov vstupov / výstupov, čím umožňuje kontrolu činnosti pripojených zariadení

# Kompaktný kryt ovládača s vývodkami pre káble umožňuje jeho inštaláciu na stenu v priestoroch s dostupným signálom GSM.

# ! Ak máte verziu ovládača so záložnou batériou, prepojka J1 musí byť zaradená !

# Monitorovanie 4 dvojhodnotových vstupov, 2 teplomerových vstupov

# Ovládanie 2 reléových výstupov, max. 230 V / 1A

# Ovládanie zariadenia prezvonením, alebo cez SMS

# INFO SMS vráti SMS s hodnotami všetkych vstupov/výstupov a stavom ovládača

# Priebežný archív prijatých a odoslaných správ a grafy hodnôt, snímaných ovládačom

# Integrovaný zdroj 230 VAC

# Opcia - rozšírená pamäť na tel. čísla, zálohovanie napájania batériou LiON

# Aplikácia pre nastavenie zariadenia, prezeranie archívu údajov

# Voliteľné príslušenstvo – priestorový/príložný/externý teplomer, ethernetový modul ...

LED Power

Sieťové napätie OK - LED trvale svieti

Výpadok siete, modul je napájaný z batérie – LED krátko bliká v cca 2 sek intervale

Modul bez napájania – LED nesvieti

LED Status

Ovládač sa pripája do GSM siete – zelená LED rýchle bliká (perióda cca 0,5 sek)

Kontrola PIN – červená LED rýchle bliká (perióda cca 0,5 sek)

PIN error alebo chyba siete - červená LED pomaly bliká (perióda cca 2 sek)

Ovládač pripojený do GSM siete - zelená LED pomaly bliká (perióda cca 2 sek)

LED Error

Prevádzka bez chyby – LED nesvieti

Chyba 1 – LED rýchlo bliká (cca 0,2 sek)

Chyba 2 – LED bliká (cca 1 sek)

- Uistite sa, že zariadenie nie je pripojené na sieť 230V

- Odkrytujte zariadenie odskrutkovaním 4 skrutiek v prednom paneli

- Otvorte nosič SIM podľa obr.dolu, vložte SIM kartu, na ktorej nemáte aktivovaný PIN ( deaktiváciu PIN-u môžete urobiť napr. vo vašom mobile)

- Pripojte sieťovú šnúru k svorkám PE, N, L

- Pripojte snímače teploty a ostatné zariadenia na príslušné svorky

- Založte a zaskrutkujte  predný kryt

- Zasuňte vidlicu sieťového prívodu do siete 230 V, musí sa rozsvietiť zelená LED Power

- Ovládač sa následne cca 30 sekúnd bude spájať s operátorom

- Po úspešnom spojení bude blikať LED STATUS (v staršej verzii LED ERROR) s periódou cca 2 sek

- Zariadenie je pripravené činnosti, musíte však cez aplikáciu nastaviť telefónne čísla prípadne ďalšie parametre

- presvedčte sa, že máte počítač/notebook s operačným systém Windows XP/Win7

- odpojte iGO3000 od počítača

- na počítač si z priloženého CD nainštalujte ovládací program „GSM_C“, ktorý ste dostali spolu s GSM ovládačom iGO3000, pri inštalácii sa riaďte zobrazovanými pokynmi

- po ukončení inštalácie pripojte iGO3000 k počítaču cez USB

- spustite ovládací program (aplikáciu) kliknutím na ikonu

- ak aplikácia po spustení  neidentifikuje pripojené zariadenie, otvorí sa okno v tvare

V tomto prípade:

- vypnite aplikáciu

- prekontrolujte pripojenie ovládača na sieť 230 VAC (musí svietiť zelená LED Power)

- vytiahnite USB kábel z počítača, počkajte cca 10 sek

- opäť pripojte kábel do toho istého portu, počkajte cca 30 sek a spustite aplikáciu

- Ak aplikácia hlási nepripojené zariadenie aj naďalej, spojte sa s vašim servisom, alebo volajte technickú podporu +421 2 69307000

Ak aplikácia identifikovala pripojený ovládač, zobrazí sa nasledovné okno

- zadajte heslo, potvrďte ho (pozor, rozlišujú sa malé a veľké písmená), zobrazí sa hlavné okno

! ak prístup do zariadenia nie je zaheslovaný (napr. ak sa prihlasujete prvý krát), ihneď sa zobrazí  hlavné okno

V okne skontrolujte nasledovné záležitosti:

- Intenzitu GSM signálu (ikona vľavo hore)

- Názov operátora, pod ním musí byť nápis „CONNECTED“

- Stav batérie (ak máte zariadenie so záložnou batériou)

Teplomerové vstupy T1, T2

Ak je na svorky teplomerových vstupov T1, T2 pripojený teplomer (izbový, príložný, vonkajší), v hlavnom okne vidíte aktuálne merané teploty

! Ak teplomer nie je pripojený, zobrazuje sa hodnota 0,0 °C

Na teplomerové vstupy T1 a T2 pripájajte iba originálne dodané teplomery, inak zariadenie nebude správne zobrazovať teplotu !

Dvojhodnotové vstupy DI1 – DI4 (zapnuté / vypnuté)

Ak máte na svorky vstupov DI1-4 pripojený kontakt (napr. snímač otvorenia dverí, okna, PIR snímač, tlačítko a pod), v hlavnom okne vidíte stav vstupov

- Kontakt je zopnutý – ON

- Kontakt je rozopnutý – OFF

! Stav všetkých vstupov a výstupov si môžete vyčítať cez SMS s textom „INFO“

Kliknutím na tlačítka reléových výstupov ich môžete zapnúť / vypnúť v prípade, že výstupy neovláda automat (napr. termostat)

! Vstupy a výstupy si môžete pomenovať vlastnými názvami

! Výstupy je možné z aplikácie alebo z SMS ovládať iba vtedy, ak ich nemáte využité pri akcii (napr. ak máte nakonfigurované, že výstup ovláda Termostat) !

- Kliknite na ikonu Nastavenie parametrov

- Otvorí sa okno Konfigurácia

- Do príslušných políčok zadajte názvy vstupov a výstupov

- Nakoniec kliknite na tlačidlo .

- Ak chcete zmeniť PIN SIM karty, môžete to urobiť v poli „Nastavenie PIN“ a stlačte Uložiť

! V názvoch vstupov/výstupov nepoužívajte diakritiku

V okne Akcie môžete nastaviť (nakonfigurovať) nasledovné činnosti, ktoré bude ovládač vykonávať automaticky napr.:

- Termostaty

  - snímač pripojený na teplotný vstup T1 riadi kotol / radiátor cez výstup OUT1

  - snímač pripojený na teplotný vstup T2 riadi kotol / radiátor cez výstup OUT2

- Binárne vstupy - Dvojstavové funkcie odvodené od stavu binárnych vstupov DI1-DI4 napr.:

  - ak sa zapne vstup DI1, zapni výstup OUT2,  ak sa zapne vstup DI2, vypni výstup OUT2 (napúšťanie vody do nádrže čerpadlom)

  - ak sa zapne vstup DI1 alebo DI2, zapni výstup OUT1 (ovládanie svetla na základe informácie z pohybových snímačov, alebo pohybového snímača a otvorenia dverí ...)

  - ak sa zapne vstup DI3, zapni výstup OUT2 (ovládanie svetla pred domom od pohybového PIR snímača) a súčasne pošle SMS o narušení

  - ...

- Prezvonenie – prezvonením ovládača z telefónu sa zapne výstup OUT 2 na definovaný čas – napr. ovládanie brány

- Časovače – umožňujú v zvolenom časovom intervale zapnúť niektorý z výstupov

Ak chcete niektorú z uvedených akcií využívať, musia byť splnené tri podmienky:

- Musí byť nakonfigurovaná (konfiguruje sa v okne Akcie)

- Musíte umožniť niektorému z telefónnych čísel ju ovládať (v okne Tel.čísla)

- Musí byť zapnutá (zapína/vypína sa v okne Akcie, alebo diaľkovo cez SMS)

Nakonfigurovanie akcie

- Otvorte okno Nastavenia

- Kliknite na záložku Akcie, otvorí s okno s akciami  (zobrazenie závisí od nastavenia ovládača)

- Nakonfigurovať môžete ľubovoľnú kombináciu akcií (od žiadnej až po všetky)

- Kliknite na niektoré z tlačidiel vľavo (názvy tlačidiel zodpovedajú názvom vstupov/výstupov ako ste si ich pomenovali na karte Konfigurácia) napr.

- Zobrazia sa parametre príslušnej akcie

- Nastavte príslušné parametre

Nastavenie parametrov akcie zo skupiny Termostat

- V poli Želaná tep. nastavte teplotu, ktorú bude termostat udržiavať. Túto želanú teplotu máte možnosť zadať aj cez SMS. Podrobnosti v kap. Ovládanie cez SMS

- Nastavte hysteréziu – pásmo necitlivosti, s ktorou bude teplota riadená

- V poli Nezamŕzanie máte možnosť nastaviť teplotu, pri ktorej sa vždy zapne príslušný výstup (napr. kotol) bez ohľadu na to, či je akcia Termostat práve zapnutá alebo nie

  - aby funkcia Nezamŕzanie pracovala, musíte ju kliknutím zapnúť , zapnúť a vypnúť funkciu Nezamŕzanie je možné urobiť iba cez aplikáciu, nie cez SMS

- V poli Názov napíšte bez diakritiky krátke slovo, pod ktorým budete akciu ovládať cez SMS  (môžete vypnúť alebo zapnúť akciu, nastaviť želanú teplotu). Podrobnosti v kap. Ovládanie cez SMS

- Nakoniec akciu zapnite kliknutím na koncové tlačidlo . Zapnutie a vypnutie akcie Termostat máte možnosť urobiť aj cez SMS. Podrobnosti v kap. Ovládanie cez SMS

Nastavenie parametrov akcie zo skupiny Binárne vstupy

- V poli Hodnota nastavte pri akej hodnote vstupu sa má vykonať akcia

- V poli Výstup zvoľte názov výstupu, ktorý chcete riadiť

- V poli Činnosť zvoľte, čo má výstup urobiť, keď na vstupe nastane nastavená hodnota

- V poli Názov napíšte bez diakritiky krátke slovo, pod ktorým budete akciu ovládať cez SMS  (túto automatickú činnosť môžete vypnúť alebo zapnúť).

- Nakoniec akciu zapnite kliknutím na koncové tlačidlo . Zapnutie a vypnutie akcie Pohyb v dome alebo Pohyb na dvore máte možnosť urobiť aj cez SMS. Podrobnosti v kap. Ovládanie cez SMS

Nastavenie parametrov akcie zo skupiny Prezvonenie

!  	Prezvonením je možné ovládať iba výstup OUT2 !

- V poli Činnosť nastavte, čo má výstup OUT2 urobiť pri prezvonení. Ak potrebujete výstup zapnúť iba na definovanú dobu, nastavte činnosť „Impulz“

- V poli Dĺžka impulzu zadajte čas impulzu, na ktorý chcete výstup OUT2 zopnúť/rozopnúť, nastavená hodnota je akceptovaná iba ak nastavíte činnosť „Impulz“

- V poli Názov napíšte bez diakritiky krátke slovo, pod ktorým budete akciu ovládať cez SMS  (túto akciu môžete cez SMS iba vypnúť alebo zapnúť)

- Nakoniec akciu zapnite kliknutím na koncové tlačidlo . Zapnutie a vypnutie akcie Prezvonenie máte možnosť urobiť aj cez SMS. Podrobnosti v kap. Ovládanie cez SMS

Nakoniec kliknite na tlačidlo .

- Kliknite na kartu Tel.čísla, otvorí sa okno (zobrazenie závisí od nastavenia ovládača)

- Do poľa Tel.čísla napíšte telefónne číslo v tvare +421905123456, nepoužívajte medzery

- Nastavte zaškrtnutím príslušné políčka Akcie alebo Poplachy, ktoré  chcete umožniť cez tel.číslo ovládať

! 	zobrazia sa vám len tie činnosti, ktoré ste nakonfigurovali a uložili na kartách „Akcie“ a „Poplachy“

- Obdobne zadajte ostatné čísla a nastavenia

- Kliknite na tlačítko Uložiť, aplikácia vypíše v informačnom okne, že nastavenia boli uložené do iGO3000

- Reštartujte ovládač cez kartu Info (pozri ďalej reštart ovládača), alebo ho odpojte na cca 10 sek. od napájania 230V a potom opäť pripojte.

Nakoniec kliknite na tlačidlo .

Ak chcete niektorý z poplachov (alebo viaceré) využívať, musia byť splnené tri podmienky:

- Musí byť nakonfigurované (konfiguruje sa v okne Poplachy)

- Musíte ho priradiť aspoň jednému z telefónnych čísel, na ktoré má poplach prichádzať (v okne Tel.čísla)

- Poplach musí byť zapnutý (zapína/vypína sa v okne Poplachy, alebo diaľkovo cez SMS)

- Kliknite na kartu Poplachy, otvorí sa okno (zobrazenie závisí od nastavenia ovládača)

- Kliknite na niektoré z tlačidiel vľavo (názvy tlačidiel zodpovedajú názvom vstupov/výstupov ako ste si ich pomenovali na karte Konfigurácia) napr.

- Zobrazia sa parametre poplachu

- Nastavte parametre, pri ktorých sa má poplach aktivovať a poslať SMS na zvolené čísla

Nastavenie parametrov skupiny Teplomery

- Pre príslušný teplomerový vstup nastavte hranice, ktoré majú byť strážené

- Môžete zapnúť jednu alebo obe hranice

- V poli Názov napíšte bez diakritiky krátke slovo, pod ktorým toto poplachové upozornenie môžete zapnúť alebo vypnúť cez SMS

- Nakoniec poplachové upozornenie zapnite kliknutím na koncové tlačidlo . Zapnutie a vypnutie  máte možnosť urobiť aj cez SMS. Podrobnosti v kap. Ovládanie cez SMS

! Obdobne postupujte aj pri ostatných skupinách poplachov Binárne vstupy, Výstupy, Batéria

Nakoniec kliknite na tlačidlo .

Ovládač si uchováva v zálohovanej pamäti posledných 250 správ, ktoré prijal cez SMS, resp. prezvonenia, ktoré prijal. Uchovávajú sa aj pokusy o správy z nenakonfigurovaných čísel. Staršie správy sa prepisujú novšími.

Archív správ si môžete načítať v hlavnom okne aplikácie kliknutím na ikonu .

Otvorí sa okno so správami, zoradenými podľa dátumu a času prijatia. Po kliknutí na príslušné tel.číslo sa otvorí okno, v ktorom je prijatá SMS správa a odpoveď ovládača.

Do archívu sa neustále zapisujú hodnoty vstupov/výstupov, ktoré ovládač monitoruje. Staršie hodnoty sú prepisované novšími, takže sa neustále uchovávajú priebehy z posledných dní.

Archív priebehov si môžete načítať v hlavnom okne aplikácie kliknutím na ikonu .

Otvorí sa okno s grafmi teplôt, a ďalších vstupov/výstupov. Kliknutím na príslušný dátum/čas je možné zistiť presnú hodnotu všetkých veličín.

Časovú os môžete myšou po stlačení ľavého tlačítka roztiahnuť a tým presnejšie zistiť hodnotu príslušného vstupu/výstupu. Opätovné zobrazenie základného rozlíšenia grafu je možné vyvolať dvojklikom mimo pole grafu.

Okno zobrazenia stavu vstupov

Nutné podmienky pre ovládanie prostredníctvom SMS / prezvonením:

- Správne založená, platná SIM karta

- SIM karta bez PINu alebo správne nastavený PIN

- Správne pripojené periférne zariadenia – teplomery, ovládané spotrebiče

- Ak máte ovládač so záložnou batériou, táto musí byť aktivovaná prepojkou J1

- Nastavené aspoň jedno telefónne číslo s právomocami pre ovládanie iGO3000

- Prostredníctvom aplikácie si skontrolujte dostupnosť a silu signálu operátora v mieste montáže ovládača (musí tam byť názov operátora a pod ním CONNECTED, ako to ukazuje nasledujúci obrázok

Ak sú všetky podmienky splnené, zariadenie je pripravené k činnosti.

! pri písaní SMS môžete ľubovoľne používať malé aj veľké písmená, nemusíte presne dodržiavať použité znaky v aplikácii, nepoužívajte diakritiku

! v SMS používajte názvy vstupov a výstupov tak, ako ste si ich pomenovali v aplikácii (napr. Teplomer, Svetlo, Garaz, Kotol, Alarm DOM ...), obdobne aj iGO3000 bude používať Vami nastavené názvy

Príklady SMS, ktorými môžete zariadenie ovládať:

Informačné SMS

| Vyslaná SMS | Odpoveď od iGO3000 (príklad) | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| INFO | Aktuálny stav vstupov/výstupov/baterie |  |
| INFO A | Zoznam zapnutých Akcií |  |
| INFO P | Zoznam zapnutých Poplachov |  |
| INFO Bat | Stav batérie |  |

SMS pre ovládanie výstupov - príklady

! názvy výstupov sú orientačné, použite vami nakonfigurované názvy cez aplikáciu

! telefónne číslo musí mať zaškrtnuté povolenie ovládať výstupy

! povely ON/OFF pre zapnutie/vypnutie výstupov je možné zmeniť cez aplikáciu

| Vyslaná SMS | Odpoveď od iGO3000 (príklad) | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Garaz ON | Zapne vystup Garaz, prezvoní obsluhu | Nezdvíhajte hovor |
| Garaz OFF | Vypne vystup Garaz, prezvoní obsluhu | Nezdvíhajte hovor |
| Garaz ON INFO | Zapne vystup Garaz, pošle info správu |  |
| Garaz OFF INFO | Vypne vystup Garaz, pošle info správu |  |
| Garaz ON Svetlo OFF | Zapne vystup Garaz, vypne výstup Svetlo, prezvoní obsluhu | Kombinovaná SMS, nezdvíhajte hovor |
| Garaz ON Svetlo OFF INFO | Zapne vystup Garaz, vypne výstup Svetlo, pošle info správu | Kombinovaná SMS |

SMS pre ovládanie Akcií - príklady

! názvy Akcií sú orientačné, použite vami nakonfigurované názvy cez aplikáciu

! telefónne číslo musí mať zaškrtnuté povolenie ovládať príslušné akcie

! povely ON/OFF pre zapnutie/vypnutie akcií je možné zmeniť cez aplikáciu

| Vyslaná SMS | Odpoveď od iGO3000 (príklad) | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Termostat ON | Zapne funkciuTermostat, prezvoní obsluhu | Nemení sa želaná teplota, iba sa aktivuje činnosť (Akcia) termostat |
| Termostat 20 | Nastaví želanú teplotu na 20°C, zapne funkciu Termostat - ak nebola zapnutá, prezvoní obsluhu | Nezdvíhajte hovor |
| Termostat 15 INFO | Nastaví želanú teplotu na 15°C, zapne funkciu Termostat - ak nebola zapnutá, pošle info správu |  |
| Dom ON | Zapne funkciu zapínania svetla od pohybu v dome, prezvoní |  |
| Dom OFF Dvor ON | Vypne funkciu zapínania svetla od pohybu v dome, zapne funkciu zapínania svetla od pohybu na dvore, prezvoní obsluhu | Kombinovaná SMS, nezdvíhajte hovor |
| Dom OFF Dvor OFF INFO | vypne obe funkcie automatického zapínania svetla od pohybu, pošle info správu | Kombinovaná SMS |

SMS pre ovládanie Poplachov - príklady

! názvy Poplachov sú orientačné, použite vami nakonfigurované názvy cez aplikáciu

! telefónne číslo musí mať zaškrtnuté povolenie vypnúť/zapnúť príslušné poplachy

! povely ON/OFF pre zapnutie/vypnutie poplachov je možné zmeniť cez aplikáciu

| Vyslaná SMS | Odpoveď od iGO3000 (príklad) | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Alarm Dom ON | Zapne poplachové správy pri narušení snímača Poplach v dome, prezvoní | Nezdvíhajte hovor |
| Alarm Dom OFF Alarm Dvor ON | Vypne poplachy zo snímača Poplach v dome, zapne poplachy zo snímača Poplach na dvore, prezvoní obsluhu | Kombinovaná SMS, nezdvíhajte hovor |
| Alarm Dom OFF Alarm Dvor OFF INFO | Vypne oba poplachové vstupy, pošle info správu | Kombinovaná SMS |

SMS môžete poslať z ľubovoľného telefónu/čísla aj toho, ktoré nemá v iGO3000 nastavené oprávnenia, stačí ak poznáte PIN SIM karty vloženej v ovládači. V tomto prípade zadajte SMS v tvare:

PIN0000 TextSMS

Kde TextSMS je povel napr. Info

Dodávané konfigurácie iGO3000

| iGO3000.1 | iGO3000.2 | iGO3000.3 | iGO3000.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Max.32 tel.čísel Bez zálohovania napájania Interná zbernica - nie | Max.32 tel.čísel So zálohovaním napájania Interná zbernica - áno | Max.512 tel.čísel Bez zálohovania napájania Interná zbernica - nie | Max.512 tel.čísel So zálohovaním napájania Interná zbernica - áno |

# Text boxes

Cieľová skupina používateľov dokumentu

Skratky a terminológia

Bezpečnostné pokyny - pre Vašu ochranu

Obsluha má zakázané najmä

Obsah

# GSM ovládač iGO3000

### Parametre a funkcionality			 					iGO3000

## Indikačné prvky									iGO3000

## Príprava ovládača iGO3000 k činnosti

# Aplikácia pre nastavenie ovládača

## Inštalácia aplikácie

### Spustenie aplikácie

## Zobrazenie stavu vstupov T1, T2, DI1 - DI4

## Ovládanie výstupov OUT1, OUT2

## Nastavenie parametrov ovládača

## Pomenovanie vstupov a výstupov

## Nastavenie vykonávania automatických akcií ovládačom

## Nastavenie telefónnych čísel

## Nastavenie automatického upozorňovania – poplachu cez SMS

## Archív prijatých a odoslaných správ

## Archív priebehov teplôt a stavov vstupov/výstupov

# Ovládanie cez SMS z povolených tel. čísel

# Ovládanie cez SMS z ľubovoľného tel.čísla

# Technické parametre a konfigurácie iGO3000